## Sheet1
บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 51/845 หมู่ 3 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ตารางที่ 1 จำนวนพัดลมที่ต้องใช้และความเร็วลมจริง จำแนกตามขนาดหน้ากว้างโรงเรือน
|  | (เปรียบเทียบพัดลม 2 รุ่น,ความเร็วลมเป้าหมาย 3.50 m/s โรงเรือน 2 รูปแบบได้แก่ โรงเรือน PS1,PS2) | [9 empty] | 50 | 50 ac |  | CFM unit
[11 empty] | 0.25 | 29400 | 28900
ตารางที่ 1.1 หน่วย CFM (Imperial Unit)
| โรงเรือน |  | ขนาดและพื้นที่ |  | EC Fan 50" (29,400 CFM @ 0.25 inH₂O) |  |  | AC Fan 50" (28,900 CFM @ 0.25 inH₂O) |  |  | 62 | 49900 | 49000 |  | SI UNIT
|  |  | W (m) | A (ft²) | ปริมาณลมที่จริง(CFM) | จำนวน | V จริง (ft/min) | ปริมาณลมที่จริง(CFM) | จำนวน | V จริง (ft/min)
| PS1 | 1st Floor | 14 | 308.9268 | 235200 | 8 | 761.3454 | 231200 | 8 | 748.3974
|  | 2nd Floor | 14 | 331.5312 | 235200 | 8 | 709.4355 | 231200 | 8 | 697.3703 | [6 empty] | 16 | 396.1115 | 272910.9345 | 10 | 742.2152 | 10 | 729.5925
| PS2 | 1st Floor | 14 | 325.5034 | 294000 | 10 | 903.2165 | 289000 | 10 | 887.8557 | [6 empty] | 17 | 420.8685 | 289967.8679 | 10 | 698.5555 | 11 | 755.3428
|  | 2nd Floor | 14 | 339.066 | 294000 | 10 | 867.0878 | 289000 | 10 | 852.3414 | [6 empty] | 24 | 594.1673 | 409366.4017 | 14 | 692.7342 | 15 | 729.5925
|  |  | ตารางที่ 1.2 หน่วย SI Unit (Metric) | [13 empty] | 25 | 618.9242 | 426423.3351 | 15 | 712.5266 | 15 | 700.4088
| โรงเรือน |  | ขนาดและพื้นที่ |  | EC Fan 50" (49,900 m³/hr @ 62 Pa) |  |  | AC Fan 50" (49,000 m³/hr @ 62 Pa) | [8 empty] | 26 | 643.6812 | 443480.2685 | 16 | 730.7965 | 16 | 718.368
|  |  | W (m) | A (ft²) | ปริมาณลมที่รวม (m³/hr) | จำนวน | V จริง (m/s) | ปริมาณลมที่รวม (m³/hr) | จำนวน | V จริง (m/s) | [6 empty] | 31 | 767.4661 | 528764.9356 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PS1 | 1st Floor | 14 | 28.7 | 399200 | 8 | 3.8637 | 392000 | 8 | 3.794
|  | 2nd Floor | 14 | 30.8 | 399200 | 8 | 3.6003 | 392000 | 8 | 3.5354
| PS2 | 1st Floor | 14 | 30.24 | 499000 | 10 | 4.5837 | 490000 | 10 | 4.501
|  | 2nd Floor | 14 | 31.5 | 499000 | 10 | 4.4004 | 490000 | 10 | 4.321 |  |  |  | ขนาดและพื้นที่ |  | ปริมาณลมที่ต้องการ (m³/hr) | EC Fan 50" (49,900 m³/hr @ 62 Pa) |  | AC Fan 50" (49,000m³/hr @ 62 Pa)
[14 empty] | W (m) | A (m²) |  | จำนวน | V จริง (m/s) | ปริมาณลมที่จริง(CFM) | จำนวน | V จริง (m/s)
|  | ตารางที่ 2 การคำนวณความเร็วลมหน้า Cooling Pad | [9 empty] | PS1 | 1st Floor | 14 | 28.7 | 399200 | 8 | 3.8637 | 0 | 8 | 0
|  | (เปรียบเทียบพัดลม EC Fan 50" และ AC Fan 50" — ความสูง Cooling Pad 1.8 m) | [10 empty] | 2nd Floor | 14 | 30.8 | 399200 | 8 | 3.6003 | 0 | 8 | 0
ตารางที่ 2.1 หน่วย CFM (Imperial Unit)
โรงเรือน |  | ขนาดโรงเรือน |  |  | EC Fan 50" |  |  | AC Fan 50" |  |  |  | PS2 | 1st Floor | 14 | 30.24 | 499000 | 10 | 4.5837 | 289000 | 10 | 9556.8783
|  | ความกว้าง (m) | ความยาว (m) | พื้นที่ Cooling Pad (ft²) | จำนวนพัดลม (ตัว) | ปริมาณลมรวม (CFM) | ความเร็วลมหน้า Pad (ft/min) | จำนวนพัดลม (ตัว) | ปริมาณลมรวม (CFM) | ความเร็วลมหน้า Pad (ft/min) |  |  | 2nd Floor | 14 | 31.5 | 499000 | 10 | 4.4004 | 289000 | 10 | 9174.6032
PS1 | 1st Floor | 14 | 22 | 852.5088 | 8 | 235200 | 275.8916 | 8 | 231200 | 271.1995
| 2nd Floor | 14 | 22 | 852.5088 | 8 | 235200 | 275.8916 | 8 | 231200 | 271.1995
PS2 | 1st Floor | 14 | 24 | 930.0096 | 10 | 294000 | 316.1258 | 10 | 289000 | 310.7495 |  | 50 | 57 |  | CFM unit
| 2nd Floor | 14 | 24 | 930.0096 | 10 | 294000 | 316.1258 | 10 | 289000 | 310.7495 | 0.25 | 29400 | 36200
ตารางที่ 2.2 หน่วย SI Unit (Metric)
โรงเรือน |  | ขนาดโรงเรือน |  |  | EC Fan 50" |  |  | AC Fan 50"
|  | ความกว้าง (m) | ความยาว (m) | พื้นที่ Cooling Pad (m²) | จำนวนพัดลม (ตัว) | ปริมาณลมที่รวม (m³/hr) | ความเร็วลมหน้า Pad (m/s) | จำนวนพัดลม (ตัว) | ปริมาณลมที่รวม (m³/hr) | ความเร็วลมหน้า Pad (m/s)
PS1 | 1st Floor | 14 | 22 | 79.2 | 8 | 399200 | 1.4001 | 8 | 392000 | 1.3749
| 2nd Floor | 14 | 22 | 79.2 | 8 | 399200 | 1.4001 | 8 | 392000 | 1.3749 | [6 empty] | INPUT — เงื่อนไขการใช้งาน
PS2 | 1st Floor | 14 | 24 | 86.4 | 10 | 499000 | 1.6043 | 10 | 490000 | 1.5754 | [6 empty] | ชั่วโมงใช้งานต่อวัน (ชม.) | 24
| 2nd Floor | 14 | 24 | 86.4 | 10 | 499000 | 1.6043 | 10 | 490000 | 1.5754 |  |  | รายการ | AC Fan 50" | EC Fan 50" |  | วันต่อเดือน (วัน) | 30
[13 empty] | กำลังไฟต่อตัว (W/ตัว) | 2137 | 1970 |  | วันต่อปี (วัน) | 365
|  | ตารางที่ 3 การคำนวณความเร็วลมหน้า Cooling Pad | [10 empty] | Airflow ต่อตัว (CFM/ตัว) | 28900 | 29400 |  | จำนวนพัดลม PS1 ต่อชั้น | 8
|  | โรงเรือน |  | EC Fan 50" |  |  | AC Fan 50" |  |  | Difference (CFM/W) AC-EC |  |  | Airflow ต่อตัว (m³/hr/ตัว) | 49000 | 49900 |  | จำนวนพัดลม PS2 ต่อชั้น | 10
|  |  |  | จำนวนพัดลม (ตัว) | kW | CFM/W | จำนวนพัดลม (ตัว) | kW | CFM/W |  |  |  | CFM/WATT | 13.5 | 14.9
|  | PS1 |  | 8 | 15.76 | 119.2 | 8 | 17.096 | 108 | -11.2
|  | PS2 |  | 10 | 19.7 | 149 | 10 | 21.37 | 135 | -14
|  | โรงเรือน |  | EC Fan 50" |  |  | AC Fan 50" |  |  | Difference (CFM/W) AC-EC
|  |  |  | จำนวนพัดลม (ตัว) | kWh/วัน | CFM/W | จำนวนพัดลม (ตัว) | kWh/วัน | CFM/W
|  | PS1 |  | 8 | 378.24 | 119.2 | 8 | 410.304 | 108 | 32.064
|  | PS2 |  | 10 | 472.8 | 149 | 10 | 512.88 | 135 | 40.08
|  | โรงเรือน |  | EC Fan 50" |  |  | AC Fan 50" |  |  | Difference (CFM/W) AC-EC
|  |  |  | จำนวนพัดลม (ตัว) | kWh/เดือน | CFM/W | จำนวนพัดลม (ตัว) | kWh/เดือน | CFM/W
|  | PS1 |  | 8 | 11347.2 | 119.2 | 8 | 12309.12 | 108 | 961.92
|  | PS2 |  | 10 | 14184 | 149 | 10 | 15386.4 | 135 | 1202.4