## ค่าไฟ AC vs EC
INPUT — สเปคพัดลม @ 0.25 inH₂O (62 Pa)
รายการ | AC Fan 50" | EC Fan 50" | หมายเหตุ
กำลังไฟต่อตัว (W/ตัว) | 2137 | 1970 | จาก Lab Report 24579 & 24611 @ 0.25 inH₂O
Airflow ต่อตัว (CFM/ตัว) | 28900 | 29400 | AC: 706 rpm ¦ EC: 720 rpm / 9.0 VDC
Airflow ต่อตัว (m³/hr/ตัว) | 49000 | 49900
INPUT — เงื่อนไขการใช้งาน
ชั่วโมงใช้งานต่อวัน (ชม.) | 24
วันต่อเดือน (วัน) | 30
วันต่อปี (วัน) | 365
จำนวนพัดลม PS1 ต่อชั้น | 8
จำนวนพัดลม PS2 ต่อชั้น | 10
ตารางที่ 1 — กำลังไฟฟ้ารวม (kW) แยกตามชั้น
โรงเรือน | ชั้น | จำนวนพัดลม | AC kW | EC kW | ส่วนต่าง (kW) | CFM/W (AC) | CFM/W (EC)
PS1 | 1st Floor | 8 | 17.096 | 15.76 | -1.336 | 13.5236 | 14.9239
PS1 | 2nd Floor | 8 | 17.096 | 15.76 | -1.336 | 13.5236 | 14.9239
PS2 | 1st Floor | 10 | 21.37 | 19.7 | -1.67 | 13.5236 | 14.9239
PS2 | 2nd Floor | 10 | 21.37 | 19.7 | -1.67 | 13.5236 | 14.9239
รวม PS1+PS2 | — | 36 | 76.932 | 70.92 | -6.012 | 13.5236 | 14.9239
ตารางที่ 2 — พลังงานไฟฟ้าต่อวัน (kWh/วัน) — เปิด 24 ชม.
โรงเรือน | ชั้น | จำนวนพัดลม | AC kWh/วัน | EC kWh/วัน | ส่วนต่าง (kWh/วัน) | CFM/W (AC) | CFM/W (EC)
PS1 | 1st Floor | 8 | 410.304 | 378.24 | -32.064 | 13.5236 | 14.9239
PS1 | 2nd Floor | 8 | 410.304 | 378.24 | -32.064 | 13.5236 | 14.9239
PS2 | 1st Floor | 10 | 512.88 | 472.8 | -40.08 | 13.5236 | 14.9239
PS2 | 2nd Floor | 10 | 512.88 | 472.8 | -40.08 | 13.5236 | 14.9239
รวม PS1+PS2 | — | 36 | 1846.368 | 1702.08 | -144.288 | 13.5236 | 14.9239
ตารางที่ 3 — พลังงานไฟฟ้าต่อเดือน (kWh/เดือน) — 30 วัน
โรงเรือน | ชั้น | จำนวนพัดลม | AC kWh/เดือน | EC kWh/เดือน | ส่วนต่าง (kWh/เดือน) | CFM/W (AC) | CFM/W (EC)
PS1 | 1st Floor | 8 | 12309.12 | 11347.2 | -961.92 | 13.5236 | 14.9239
PS1 | 2nd Floor | 8 | 12309.12 | 11347.2 | -961.92 | 13.5236 | 14.9239
PS2 | 1st Floor | 10 | 15386.4 | 14184 | -1202.4 | 13.5236 | 14.9239
PS2 | 2nd Floor | 10 | 15386.4 | 14184 | -1202.4 | 13.5236 | 14.9239
รวม PS1+PS2 | — | 36 | 55391.04 | 51062.4 | -4328.64 | 13.5236 | 14.9239
หมายเหตุ:
1. ค่าในช่องเหลือง (INPUT) สามารถแก้ได้ — สูตรในตารางจะคำนวณใหม่อัตโนมัติ
2. กำลังไฟและ Airflow อ้างอิงจาก University of Illinois Lab Report 24579 (AC) และ 24611 (EC) ที่จุดทดสอบ 0.25 inH₂O
3. EC Fan ใช้ข้อมูลที่ 720 rpm (9.0 VDC) — เปิดเต็มสุด เพื่อเทียบจุดทำงานเดียวกับ AC
4. CFM/W = Airflow (CFM) ÷ กำลังไฟ (W) — ค่ายิ่งสูงยิ่งประหยัด
5. แปลงเป็นเงิน: เอา kWh × อัตราค่าไฟ (฿/kWh) ของฟาร์มเอง