## Lifecycle CFM-driven
AC vs EC — CFM-driven Model (กำหนด CFM เป็น Input)
INPUT 1 — Lab Data EC Fan @ 0.25 inH₂O
RPM | Watts/ตัว | CFM/ตัว | CFM/W
720 | 1970 | 29400 | 14.9239
685 | 1748 | 27300 | 15.6178
600 | 1268 | 22100 | 17.429
550 | 1040 | 19000 | 18.2692
500 | 794 | 14400 | 18.136
450 | 529 | 7300 | 13.7996
0 | 0 | 0 | 0
INPUT 2 — AC Fan Spec @ 0.25 inH₂O
Watts/ตัว | CFM/ตัว | CFM/W
2137 | 28900 | 13.5236
INPUT 3 — House Setup (จำนวนพัดลม + พื้นที่หน้าตัดรวม)
โรง | พัดลมรวม | พื้นที่ (m²) | พื้นที่ (ft²)
PS1 (2 ชั้น × 8 ตัว) | 16 | 59.5 | 640.452
PS2 (2 ชั้น × 10 ตัว) | 20 | 61.74 | 664.5632
INPUT 4 — Lifecycle Profile (กำหนด CFM Target ตามอายุไก่)
# | Phase | สัปดาห์ | จำนวนวัน | CFM Target PS1 | CFM Target PS2 | ชม./วัน
1 | Brooding | 1–3 | 21 | 23120 | 28900 | 4
2 | Starter | 4–8 | 35 | 69360 | 86700 | 18
3 | Grower | 9–16 | 56 | 161840 | 202300 | 24
4 | Pre-lay | 17–22 | 42 | 277440 | 346800 | 24
5 | Peak production | 23–45 | 161 | 416160 | 520200 | 24
6 | Late production | 46–65 | 140 | 346800 | 433500 | 24
7 | พักโรง | 66–67 | 14 | 0 | 0 | 0
รวม | 1 รอบ |  | 469
CALCULATION — PS1 (16 พัดลม, พื้นที่ 59.5 m²)
# | Phase | ตัวเปิด | AC kWh | EC RPM | EC W/ตัว | EC kWh | ส่วนต่าง | % ประหยัด | V_EC (m/s)
1 | Brooding | 1 | 179.508 | 685 | 1748 | 146.832 | 32.676 | 18.2% | 0.21656
2 | Starter | 3 | 4038.93 | 685 | 1748 | 3303.72 | 735.21 | 18.2% | 0.64969
3 | Grower | 6 | 17232.768 | 685 | 1748 | 14095.872 | 3136.896 | 18.2% | 1.2994
4 | Pre-lay | 10 | 21540.96 | 720 | 1970 | 19857.6 | 1683.36 | 7.815% | 2.3322
5 | Peak production | 15 | 123860.52 | 720 | 1970 | 114181.2 | 9679.32 | 7.815% | 3.4984
6 | Late production | 12 | 86163.84 | 720 | 1970 | 79430.4 | 6733.44 | 7.815% | 2.7987
7 | พักโรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
รวม | 1 รอบ |  | 253016.526 |  |  | 231015.624 | 22000.902 | 8.695%
CALCULATION — PS2 (20 พัดลม, พื้นที่ 61.74 m²)
# | Phase | ตัวเปิด | AC kWh | EC RPM | EC W/ตัว | EC kWh | ส่วนต่าง | % ประหยัด | V_EC (m/s)
1 | Brooding | 1 | 179.508 | 720 | 1970 | 165.48 | 14.028 | 7.815% | 0.22476
2 | Starter | 3 | 4038.93 | 720 | 1970 | 3723.3 | 315.63 | 7.815% | 0.67429
3 | Grower | 7 | 20104.896 | 720 | 1970 | 18533.76 | 1571.136 | 7.815% | 1.5733
4 | Pre-lay | 12 | 25849.152 | 720 | 1970 | 23829.12 | 2020.032 | 7.815% | 2.6971
5 | Peak production | 18 | 148632.624 | 720 | 1970 | 137017.44 | 11615.184 | 7.815% | 4.0457
6 | Late production | 15 | 107704.8 | 720 | 1970 | 99288 | 8416.8 | 7.815% | 3.3714
7 | พักโรง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
รวม | 1 รอบ |  | 306509.91 |  |  | 282557.1 | 23952.81 | 7.815%
SUMMARY — สรุปผล
รายการ | AC kWh | EC kWh | ประหยัด (kWh) | % ประหยัด
PS1 ต่อ 1 รอบ | 253016.526 | 231015.624 | 22000.902 | 8.695%
PS2 ต่อ 1 รอบ | 306509.91 | 282557.1 | 23952.81 | 7.815%
PS1+PS2 ต่อ 1 รอบ | 559526.436 | 513572.724 | 45953.712 | 8.213%
ต่อปี (Scale = 365 ÷ จำนวนวัน/รอบ)
PS1 ต่อปี | 196910.516 | 179788.2788 | 17122.2372 | 8.695%
PS2 ต่อปี | 238541.8276 | 219900.5149 | 18641.3127 | 7.815%
PS1+PS2 ต่อปี | 435452.3436 | 399688.7937 | 35763.5499 | 8.213%
หมายเหตุ:
1. กำหนด CFM Target ที่ต้องการต่อ Phase ระบบจะหา EC RPM ที่ต่ำสุดที่ยังให้ลมเพียงพอ
2. จำนวนพัดลมที่เปิด = ROUNDUP(CFM_Target ÷ CFM_AC) — ใช้เหมือนกันทั้ง AC และ EC
3. EC RPM เลือกจาก Lookup Table ผ่าน INDEX/MATCH (smallest RPM ที่ CFM ≥ ที่ต้องการ)
4. V (m/s) = พัดลมเปิด × CFM/ตัว × 0.000472 ÷ พื้นที่หน้าตัดรวม (สำหรับโรง 2 ชั้น)
5. แปลงเป็นเงิน: คูณ kWh × อัตราค่าไฟ
6. ข้อมูล Lab จาก Univ. of Illinois Report 24611 (EC) & 24579 (AC) ที่ 0.25 inH₂O